## Subsistem edge baru
Kategori | Nama Komponen | Fungsi Utama (Buat Apa?) | Tujuan Penggunaan (Supaya Apa?) | Qty / Node | Estimasi Harga
Pusat Komputasi | ESP32 Development Board(ESP32-WROOM-32D) | Mikrokontroler 32-bit (SRAM 520 KB) dengan modul komunikasi nirkabel terintegrasi. | Mengeksekusi komputasi lokal (Edge Computing) seperti algoritma FFT untuk mengolah data mentah di titik mesin agar tidak membebani jaringan nirkabel pabrik. | 1 Pcs | 120000 | https://shopee.co.id/ESP32-DEVKITC-V4-WROOM-32U-38Pin-CP2102-Board-Only-Board-Kabel-Board-Expansion-Board-Expansion-Kabel-Development-Board-WiFi-Bluetooth-Dual-Core-untuk-IoT-Arduino-i.62956347.21011247676?extraParams=%7B%22display_model_id%22%3A272229375486%2C%22model_selection_logic%22%3A3%7D&is_from_login=true
Sensor Getaran | Modul Accelerometer MEMS 3-Sumbu (STMicroelectronics IIS3DWB) / alternatif pakai ADXL 345 sekitar 200rb) | Transduser untuk menangkap percepatan getaran spasial. Wajib menggunakan antarmuka bus SPI. | Mendeteksi gejala awal keausan bantalan peluru, kelonggaran mekanis, atau ketidaksejajaran poros. Memastikan kecepatan transfer data tanpa bottleneck. | 1 Pcs | 700000 | https://www.st.com/en/evaluation-tools/steval-mki208v1k.html#sample-buy *opsi: untuk ketahan suhu | https://www.alibaba.com/product-detail/New-STEVAL-MKI208V1K-IIS3-EXP-BRD_1601862381394.html?spm=a2700.prosearch.normal_offer.d_title.4d4c67afIbCLgo&priceId=7cde1700cb7d4dd88dedd78d3baacf67
Filter Catu Daya | Kapasitor Keramik 0.1 µF (100nF) & Elco 10 µF | Komponen penyaring riak (ripple) tegangan listrik berfrekuensi tinggi dengan nilai ESL rendah. | Mengamankan jalur listrik (VDD) ke sensor IIS3DWB dari derau digital yang dihasilkan oleh Wi-Fi ESP32, sehingga data hasil ukur FFT tidak cacat. | 1 Set | 12000
Sensor Termal | Sensor Inframerah MLX90614ESF-BCC | Alat untuk memantau suhu badan motor menggunakan inframerah. | Mendeteksi disipasi energi panas tak wajar akibat gesekan berlebih atau overload. | 1 Pcs | 200000 | https://shopee.co.id/GY906-GY-906-BCC-Infrared-Temperature-Sensor-MLX90614-MLX90614ESF-BCC-i.906610.24785287063?xptdk=6fd66464-8f73-41d3-b058-b1eebf590901
Sumber Daya Utama | Baterai Primer (Li-SOCl2)(Saft LS14500 ) | Sel baterai bertegangan nominal 3.6V DC. | Memastikan mikrokontroler beroperasi nirkabel penuh melalui mode deep-sleep selama tahunan. | 1-2 Pcs | 50000
Penyimpan Muatan | Supercapacitor (EDLC) atau Hybrid Layer Capacitor (HLC) | Komponen penyimpan arus listrik berkapasitas 1F | Meredam lonjakan arus mendadak (transient peak current) saat ESP32 membangunkan radio pemancar. | 1 Pcs | 30000
Manajemen Daya | IC LDO UMW HT7833-A (Package SOT-89, Output 3.3V, 450mA, Iq 2µA) | Melakukan Step down dari baterai menjadi 3.3 V | Memastikan mikrokontroler menerima input 3.3 V sehingga dapat beroperasi dengan baik. | 1 Pcs | 5000 | https://shopee.co.id/HT7833-A-450mA-Fixed-3.3V-Linear-Voltage-Regulator-7833-A-HT7833-SOT-89-UMW-i.9011098.51656283259?extraParams=%7B%22display_model_id%22%3A355568786889%2C%22model_selection_logic%22%3A3%7D
Kapasitor Filter Utama | Tambahkan 2 buah Kapasitor Keramik (MLCC) SMD ukuran 10 µF (Satu ditempatkan di jalur Input VIN LDO, satu di jalur Output 3.3V LDO). | Untuk memfilter noise yang ada | Dengan hilangnya noise maka LDO tidak akan mengalami osilasi dan dapat bekerja dengan baik | 1 Set | 30000
Landasan Perakitan | PCB Fiberglass FR4 | Papan substrat sirkuit cetak keras. | Menjadi landasan penyolderan struktur sirkuit mikrokontroler, ADC, dan pengondisi sinyal menjadi satu unit padu. | 1 Pcs | 25000
Pelindung Board | Epoxy Potting Compound / Conformal Coating | Cairan senyawa polimer resin perekat dan pengeras. | Membungkus papan sirkuit untuk menghalangi gas korosif pabrik dan mengamankan solderan dari retak getaran mekanis. | 1 Set | 70000
Enclosure & Segel | Kotak Industri (IP65/IP66/IP67) & Cable Gland | Wadah polycarbonate atau die-cast lengkap dengan segel masuk kabel kedap air. | Menjamin sirkuit logika terbebas dari penyusupan debu, air cucian bertekanan, dan cipratan benda asing. | 1 Set | 200000
Mekanikal | Baut Ulir M6 & Shock Absorber | Pengikat bodi sensor ke beban mesin dan peredam getaran pada sasis. | Menghindari patahnya sambungan timah akibat rambatan getaran mesin yang kontinu. | 1 Set | 30000
Pelindung Radio | Copper Tape / Shielding | Perisai logam atau jaring konduktif pembungkus modul Wi-Fi. | Membelokkan medan radiasi EMI dari Variable Frequency Drive agar tidak mengganggu transmisi data nirkabel. | 1 Pcs | 20000
Bahan Sekali Pakai | Timah Solder, Flux, & Lem Industrial | Bahan penyambung logam dan lem struktural tinggi (seperti LOCTITE). | Mengunci komponen di PCB secara presisi dan menempelkan pelat sensor secara permanen di area tanpa baut. | Secukupnya | 50000
1542000
|  |  |  | alternatif | 1192000

## Subsistem Gateway
Kategori | Nama Komponen | Fungsi Utama (Buat Apa?) | Tujuan Penggunaan (Supaya Apa?) | Qty Total | Harga
Pusat Jaringan | ESP32 Development Board(ESP32-WROOM-32U) | Mikrokontroler sebagai gerbang utama (Router MESH). | Menerima lompatan paket data mesin dari klien ESP-MESH dan merutekannya menuju server lokal. | 1 Pcs | 120000 | https://shopee.co.id/ESP32-DEVKITC-V4-WROOM-32U-38Pin-CP2102-Board-Only-Board-Kabel-Board-Expansion-Board-Expansion-Kabel-Development-Board-WiFi-Bluetooth-Dual-Core-untuk-IoT-Arduino-i.62956347.21011247676?extraParams=%7B%22display_model_id%22%3A272229375486%2C%22model_selection_logic%22%3A3%7D&is_from_login=true
Antarmuka LAN | Modul Ethernet / LAN | Modul fisik (seperti W5500/ENC28J60) dengan soket RJ45. | Menyediakan alternatif koneksi intranet yang kebal interferensi dibandingkan Wi-Fi sebagai tulang punggung (backbone) telemetri. | 1 Pcs | 70000
Catu Daya Utama | Adaptor AC/DC DIN-Rail 5V 15W | Penurun tegangan listrik switching tingkat industri. | Menyuplai arus DC non-stop dengan kompensasi jatuh tegangan (headroom daya minimal 40%) agar beban telemetri terlayani penuh. | 1 Pcs | 250000
Regulator Internal | LDO Regulator AMS1117-3.3 | Sirkuit bawaan board untuk menurunkan 5V menjadi 3.3V DC. | Mencegah brownout reset saat lonjakan transmisi Wi-Fi ESP32. | Terintegrasi | -
Kabel Daya AC | Kabel NYYHY/NYAF 3x1.5 mm² | Kabel tembaga serabut dengan selubung PVC tahan rambat api. | Ditarik sejauh beberapa meter dari titik MCC menuju Gateway dengan jaminan integritas kekuatan tarik mekanis. | Sesuai Jarak | 50000
Proteksi Arus | Miniature Circuit Breaker (MCB) 1F 2A | Pemutus sirkuit kurva C pada jalur persimpangan arus 220V AC. | Memutuskan tegangan jika terjadi insiden hubung singkat (short circuit) mendadak di dalam internal panel Gateway. | 1 Pcs | 50000
Enclosure Panel | Kotak Panel Industri (IP65/IP67) | Lemari boks kecil untuk merumahkan komponen Gateway dan PSU. | Melindungi perangkat inti dari uap, debu, dan korosi. | 1 Pcs | 250000
Terminasi Daya | Terminal Blok & Ferrule (Skun Pin) | Komponen blok jepit tipe Push-in dan selongsong ujung kabel. | Menjepit ujung kawat serabut listrik secara hidrolik tanpa memotong kawat halus sehingga mencegah resistansi bunga api. | Secukupnya | 30000
Segel Keamanan | Gasket (PU/Silikon) & Blind Plug | Pelapis pinggiran pintu panel dan penutup celah lubang tak terpakai. | Mempertahankan perlindungan kedap IP65-IP67 walau terdapat jalur masuk kabel berlebih pada bodi panel. | 1 Set | 20000
840000

## Infrastruktur Server
Kategori | Nama Komponen | Fungsi Utama (Buat Apa?) | Tujuan Penggunaan (Supaya Apa?) | Qty / Instalasi | Harga
Komputasi Pusat | Mini PC (Raspberry Pi/Intel NUC) | Server berdaya rendah untuk isolasi basis data. | Menjalankan sistem perangkat lunak mandiri agar metrik mesin tidak bercampur langsung dengan jaringan utama pabrik demi keamanan siber. | 1 Unit | 1500000
Suplai Mini PC | Adaptor Daya Bawaan 5V DC 3A | Charger atau penurun tegangan bawaan pabrik dengan soket USB-C. | Menghidupkan Mini PC dengan arus yang sesuai spesifikasi motherboard server. | 1 Pcs | 50000
Akses Jaringan | Wireless Router / Access Point Lokal | Pemancar sinyal intranet nirkabel (2.4/5 GHz). | Memberikan akses visualisasi metrik mesin via smartphone atau tablet kepada teknisi tanpa harus meminta izin IT korporat. | 1 Unit | 200000
Suplai Router | Adaptor Daya Bawaan 12V DC 1A | Catu daya AC-DC khusus perangkat router. | Mengalirkan beban daya stabil khusus untuk operasional pemancar AP. | 1 Pcs | -
Titik Arus Panel | Stopkontak DIN-Rail 220V AC | Soket catu daya jala-jala fisik yang dipasang di dalam panel. | Memberikan lubang colokan (plug) yang tertata rapi untuk adaptor Mini PC dan Router tanpa harus merangkai sirkuit penurun tambahan. | 1-2 Pcs | 30000
Jalur Tulang Punggung | Kabel LAN UTP/STP Cat6 & RJ45 | Media penghantar internet tingkat fasilitas. | Menyambungkan aliran data berat secara fisik dari subsistem Gateway menuju server pangkalan data di dalam panel yang sama/terpisah. | Sesuai Jarak | 30000
Proteksi Jalur LAN | Pipa Conduit PVC High-Impact | Selongsong pelindung fisis untuk jalur telemetri kabel. | Melindungi bentangan kabel LAN dari himpitan alat mekanis atau gigitan hama saat melintasi rute perpipaan pabrik. | Sesuai Tarikan | 50000
Infrastruktur Pesan | MQTT Broker (Eclipse Mosquitto) | Perangkat lunak dengan arsitektur publish-subscribe. | Menjembatani komunikasi M2M secara ringan, meminimalisasi pemborosan beban memori akibat antrean data pada node. | 1 Lisensi | -
Pangkalan Data | InfluxDB (Time-Series) | Perangkat lunak perekam rekam jejak berdasarkan timestamp waktu. | Mengakumulasi nilai tren historis sensor untuk mendukung analisis RUL (Remaining Useful Life) di masa depan. | 1 Lisensi | -
Visualisasi Operator | Grafana Dashboard | Antarmuka pengguna grafis untuk menampilkan fluktuasi grafik. | Memicu peringatan real-time kepada engineer jika batas toleransi arus atau getaran mesin terlewati. | 1 Lisensi | -
Komputasi Simulasi | MATLAB & Simulink | Platform visualisasi numerik kelistrikan teknik. | Memvalidasi sintaksis grafik, yang harus diurutkan secara presisi (fungsi sgrid dan axis) demi menghindari resert skala pembesaran (zoom) grafik pemodelan data sensor. | 1 Lisensi | -
1860000