ELECTRICAL CALCULATION REPORT

Proyek: Perancangan Sistem Pemantauan Kondisi Motor Industri Berbasis Edge-Mesh-Cloud

Lokasi Implementasi: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, PT. INL

Tinjauan Analitik: Infrastruktur Catu Daya, Perhitungan Termal, Beban Transien, dan Keandalan Lingkungan

Dokumen Referensi BOM: BOM_Sistem_IoT.xlsx

BAB I: PENDAHULUAN DAN METODOLOGI ANALISIS KELISTRIKAN

1.1 Latar Belakang dan Urgensi Pemantauan Kondisi (Condition Monitoring)

Di dalam fasilitas industri berskala masif, khususnya pada tahapan operasional kritis seperti fasilitas refinery dan fractionation pengolahan minyak nabati, keandalan motor induksi tiga fasa menjadi tulang punggung produktivitas pabrik. Mesin-mesin ini secara terus-menerus menggerakkan pompa sentrifugal berkapasitas besar, sistem konveyor distribusi, dan kompresor tekanan tinggi. Beban kerja yang fluktuatif serta paparan lingkungan industri yang keras (ekstrem) menjadikan motor induksi sangat rentan terhadap anomali degradasi fisis, yang mencakup kegagalan mekanis (seperti keausan bantalan peluru/bearing wear, ketidaksejajaran poros/shaft misalignment, ketidakseimbangan rotor/unbalance).

Pendekatan condition monitoring yang diusulkan melalui arsitektur Edge-Mesh-Cloud memberikan solusi strategis untuk mengevaluasi parameter kesehatan peralatan ini secara terus-menerus tanpa harus menghentikan operasi mesin. Sebagai bagian dari analisis sistem kendali dan perancangan sistem tenaga yang sejalan dengan kaidah akademis tingkat lanjut pada modul rekayasa (seperti prinsip-prinsip pada modul EL3015 dan EL3017), rancangan sistem ini menuntut landasan perhitungan kelistrikan yang presisi.

1.2 Ruang Lingkup Kalkulasi dan Profil Lingkungan

Kalkulasi elektroteknik ini mendefinisikan secara matematis kapasitas catu daya, proteksi jaringan, stabilitas termal, dan daya tahan transien dari dua subsistem utama, yaitu Sensor Node (klien Edge bertenaga baterai) dan Supervisory Node (Gateway bertenaga jala-jala listrik).

Seluruh spesifikasi diwajibkan untuk mampu bertahan di bawah kondisi lingkungan operasional pabrik pengolahan kelapa sawit PT. INL yang sangat agresif. Lingkungan ini memiliki karakteristik suhu udara sekitar (ambient temperature) yang berfluktuasi ekstrem antara -20°C hingga +60°C, sementara suhu kontak permukaan pada area permesinan dapat melonjak hingga +85°C. Kelembapan relatif berada pada rentang 5% hingga 95% dengan paparan atmosfer yang sangat korosif akibat kandungan uap air tinggi serta residu asam lemak mikro. Untuk menghadapi paparan ini, spesifikasi mensyaratkan tingkat pelindungan lingkungan eksterior minimum IP65 hingga IP67, serta proteksi internal menggunakan enkapsulasi Epoxy Potting Compound kelas elektronik atau Conformal Coating.

BAB II: ANALISIS BEBAN KELISTRIKAN SUBSISTEM EDGE (SENSOR NODE)

Subsistem Sensor Node dituntut untuk beroperasi 100% secara otonom tanpa adanya intervensi jaringan kabel listrik (jala-jala) dari fasilitas. Perangkat ini menggunakan mikrokontroler SoC (System on a Chip) ESP32-WROOM-32D yang ditunjang memori SRAM 520 KB dan arsitektur prosesor Tensilica Xtensa LX6.

2.1 Pemilihan Sumber Daya (Baterai Primer Li-SOCl2)

Berbeda dengan sistem elektronik konsumen, penggunaan baterai isi ulang sekunder (seperti sel Lithium-Ion 18650) dilarang keras untuk diaplikasikan di area motor pabrik. Larangan ini didasarkan pada risiko thermal runaway (reaksi berantai termal yang berujung pada ledakan) ketika baterai Li-Ion terpapar suhu konstan di atas 60°C. Oleh sebab itu, sumber daya wajib menggunakan baterai primer berteknologi Lithium Thionyl Chloride (Li-SOCl2) ukuran AA (referensi: Saft LS14500). Baterai ini menawarkan kapasitas nominal tinggi sebesar 2600 mAh pada tegangan 3.6V DC per sel, tingkat pembuangan diri (self-discharge) di bawah 1% per tahun, serta rentang ketahanan operasional ekstrem antara -55°C hingga +85°C.

2.2 Profil Siklus Kerja (Duty Cycle) dan Fluktuasi Arus

Perhitungan beban statis tidak dapat diterapkan pada topologi Edge Computing. Konsumsi daya mikrokontroler akan berfluktuasi drastis seiring dengan siklus kerja (Duty Cycle) yang terdiri dari tiga kondisi (state) operasi utama:

- State 1: Deep-Sleep (Kondisi Istirahat): Ini adalah mode dominan di mana sistem mematikan seluruh periferal komunikasi radio dan menonaktifkan daya ke sirkuit Op-Amp serta isolator optik. Pada mode ini, perangkat hanya mempertahankan sirkuit pewaktu (Real-Time Clock) internal.

  - Arus ESP32-WROOM-32D: 0.015 mA (15 µA)

  - Arus Standby Accelerometer MEMS: 0.020 mA (20 µA)

  - Arus Standby MLX90614ESF-BCC: 0.0025 mA (2.5 µA)

  - Arus Diam (Iq) LDO HT7833-A: 0.002 mA (2 µA)

  - Total Arus (I_sleep): ≈ 0.0395 mA

- State 2: Active Processing (Komputasi Edge Lokal): Pada fase ini, mikrokontroler bangun dan memacu laju clock prosesor hingga 240 MHz. Pembacaan antarmuka bus SPI untuk kecepatan sampel ribuan per detik dari accelerometer MEMS 3-sumbu dilakukan secara intensif tanpa hambat (bottleneck). Komputasi algoritma Fast Fourier Transform (FFT) dilakukan untuk mengonversi sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi.

  - Arus CPU Aktif ESP32: 45.0 mA

  - Arus Pengukuran MEMS: 0.20 mA

  - Arus Konversi Suhu DS18B20: 1.50 mA

  - Op-Amp & Low-Pass Filter: 2.00 mA

  - Total Arus (I_active): ≈ 46.70 mA

- State 3: Radio Transmission (Transmisi RF): Mikrokontroler menghidupkan pita dasar radio Wi-Fi 802.11 b/g/n untuk melontarkan paket data JSON yang ringan (payload) menuju simpul jaringan MESH terdekat. Transmisi energi elektromagnetik ini menuntut penarikan daya sesaat yang sangat agresif.

  - Arus Puncak ESP32 (Wi-Fi Tx): 240.0 mA

  - Total Arus (I_tx): ≈ 240.0245 mA

2.3 Kalkulasi Estimasi Usia Baterai (Battery Longevity Calculation)

Untuk mengkalkulasi waktu purna operasi tanpa intervensi, kita harus mendefinisikan probabilitas waktu yang dihabiskan dalam 4 jam (14400 detik). Misalkan sistem dijadwalkan bangun satu kali dalam satu jam untuk melakukan sampling getaran selama 8 detik, mengirimkan paket selama 2 detik, lalu kembali tidur pulas selama sisa waktu:

- T_sleep = 3590 detik

- T_active = 8 detik

- T_tx = 2 detik

- Total Periode (T) = 14400 detik

Persamaan Konsumsi Arus Rata-Rata (I_avg):

I_avg = [(I_sleep × T_sleep) + (I_active × T_active) + (I_tx × T_tx)] / T

I_avg = [(0.0395 × 14390) + (46.7 × 8) + (240.0245 × 2)] / 14400

I_avg = 1422.054 / 14400

I_avg = 0.09875 mA

Baterai Saft LS14500 memiliki kapasitas 2600 mAh. Mempertimbangkan faktor suhu ekstrem yang dapat mendegradasi performa elektrolit kimia sekitar 15% (derating factor 0.85) serta self-discharge lambat: Kapasitas Efektif (C_eff) = 2600 mAh × 0.85 = 2210 mAh Waktu Hidup Baterai = C_eff / I_avg = 2210 / 0.09875 = 22378,9 Jam Waktu Hidup (Hari) ≈ 932 Hari ≈ 31 Bulan. Dengan konfigurasi ini, sensor node dapat diabaikan di area permesinan selama kurang lebih 31 bulan secara utuh sebelum penggantian sel Li-SOCl2 diperlukan, memenuhi standar kelayakan operasional industri prediktif.

BAB III: PERANCANGAN MANAJEMEN TRANSIEN DAYA (SUPERCAPACITOR SIZING)

Tantangan utama dalam pemanfaatan kimiawi baterai Lithium Thionyl Chloride adalah nilai Resistansi Internal (ESR) yang relatif tinggi. Baterai ini sangat unggul menyuplai arus mikro secara persisten, namun tidak dirancang untuk menangani penarikan beban puncak secara mendadak (seperti arus transmisi RF sebesar 240.0245 mA). Tanpa mitigasi, lonjakan arus (transient peak current) ini akan memicu voltage sag (pemerosotan tegangan sesaat) di bawah ambang batas sirkuit internal ESP32 (umumnya jatuh di bawah 2.7V), yang seketika menyebabkan gangguan mikrokontroler (brownout reset).

Sebagai penyelesaian perlindungan tegangan, sirkuit daya primer harus disisipkan Supercapacitor (EDLC). Komponen 1.0 Farad ini dirangkai secara paralel tepat pada jalur keluaran (Output) 3.3V dari LDO HT7833-A. Superkapasitor akan bertindak sebagai reservoir elektron yang mengosongkan diri secara eksponensial hanya pada detik-detik fase penyalaan radio, melindungi bus logika 3.3V dari kolaps tanpa membebani arus puncak LDO.

Oleh karenanya, spesifikasi rekayasa merekomendasikan penggunaan EDLC minimum sebesar 1.0 Farad pada rating toleransi tegangan 5.5V untuk memberikan ruang aman kelistrikan (electrical headroom) absolut selama transmisi MESH hop-to-hop berantai yang berpotensi memakan waktu lebih lama.

BAB IV: ANALISIS KAPASITAS DAN DISIPASI TERMAL GATEWAY NODE

Gerbang jaringan (Gateway) atau Supervisory Node memegang peran vital untuk mempertahankan telemetri secara berkelanjutan 24 jam sehari dari jaringan hop-to-hop nirkabel menuju server infrastruktur. Oleh karena itu, arsitektur topologi menetapkan bahwa perute pusat ini ditenagai langsung dari tegangan jala-jala listrik secara permanen (mains powered).

4.1 Rincian Konsumsi Daya Kontinu (Level Gateway)

Gateway ditopang oleh modul ESP32 -WROOM-32D yang mengelola algoritma routing ESP-MESH sekaligus mengeksekusi konversi protokol MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) secara asinkron (publish/subscribe) secara real-time. Gateway juga difasilitasi dengan antarmuka modul Ethernet/LAN tingkat fisik berbasis kabel (seperti W5500) yang imun terhadap derau interferensi lingkungan pabrik.

- Daya Mikrokontroler Koordinator: Arus beroperasi stabil secara maksimal sebesar 240.0 mA. Tegangan utama dimasukkan melalui pin 5V/VIN (menghasilkan daya 1.200 Watt).

- Daya Antarmuka LAN/Ethernet: Menyedot arus sebesar 180.0 mA (menghasilkan daya 0.900 Watt) pada pin 5.0V DC.

- Total Beban Operasional Fungsional: ≈ 420.0 mA (≈ 2.508 Watt konsumsi total termasuk rugi-rugi komponen).

4.2 Kalkulasi Disipasi Daya (Power Loss) dan Manajemen Termal LDO

Tegangan arus searah murni 5.0V dari catu daya utama di dalam panel tidak boleh dijejalkan langsung ke sirkuit silikon ESP32. Tegangan ini dilewatkan pada blok penurun tegangan internal berbasis komponen regulator linier Low-Dropout (LDO), umumnya menggunakan seri semikonduktor AMS1117-3.3, untuk menjamin regulasi logika 3.3V DC yang konstan guna menghalau brownout reset.

Sifat dasar dari regulasi daya linier adalah pembuangan surplus tegangan ke dalam wujud pelepasan panas (disipasi termal) pada punggung chip. Daya terdisipasi (P_loss) dihitung sebagai: P_loss = (V_in - V_out) × I_load = (5.0V - 3.3V) × 0.240 A = 1.7V × 0.240 A = 0.408 Watt.

Nilai kerugian panas sebesar 0.408 Watt ini harus dievaluasi silang terhadap suhu lingkungan kerja maksimum. Jika suhu dalam enclosure Gateway pada panel fasilitas mesin dapat merambat hingga 60°C (Ambient Temperature, T_A), dan resistansi termal persimpangan-ke-lingkungan (θ_JA) untuk kemasan SOT-223 berada pada nilai tipikal 65°C/W, kita dapat menghitung Junction Temperature (T_j) dari semikonduktor: T_j = T_A + (P_loss × θ_JA) T_j = 60 + (0.408 × 65) = 60 + 26.52 = 86.52°C.

Nilai T_j yang diproyeksikan adalah 86.52°C. Mengingat batas dekomposisi termal atau proteksi pabrikan (Thermal Shutdown) dari komponen AMS1117 rata-rata berada pada ambang batas 125°C hingga 150°C, maka desain sirkuit on-board regulation ini dijamin beroperasi secara sangat andal tanpa risiko malfungsi pelelehan fisis (overheating) di bawah lingkungan tropis yang berat.

4.3 Faktor Keamanan Kapasitas Power Supply Unit (PSU)

Catu daya untuk panel infrastruktur mengambil tap (titik sentuh) utama sebesar 220V AC ± 10% (1 Fasa, 50 Hz) dari sirkuit kontrol fasilitas Motor Control Center (MCC) yang terdekat. Untuk mengoversi tegangan ac tersebut menjadi 5.0V DC (rentang kompensasi jatuh tegangan dapat di-trim pada 4.75V hingga 5.5V), digunakan unit spesifik Industrial DIN-Rail Mount AC to DC Switching Power Supply.

Walaupun beban operasi kontinu puncak gateway dan modul Ethernet hanyalah bernilai 2.508 Watt, arsitektur mewajibkan spesifikasi PSU dengan rating minimum arus sebesar 3 Ampere, yang secara efektif ekuivalen dengan total daya terpasang sebesar 15 Watt. Safety Factor (Faktor Keamanan) = Kapasitas PSU / Beban Aktual = 15 Watt / 2.508 Watt ≈ 5.98. Penetapan ruang penyangga daya (headroom) sebesar hampir 6 kali lipat kelipatan beban ini mereduksi secara drastis tekanan fluks megnetik termal pada lilitan trafo transformator switching di dalam sasis PSU. Hal ini memperpanjang spesifikasi probabilitas masa keandalan Mean Time Between Failures (MTBF) alat hingga batasan ekstrem dan mempertahankan kestabilan Ripple & Noise absolut maksimum pada ambang 80 mVp-p.

BAB V: KALKULASI ARUS BOLAK-BALIK (AC) DAN STANDAR PENGKABELAN JARINGAN

Arsitektur perancangan ini mencakup Local Edge Server (Jaringan Terisolasi) yang dirumahkan dalam satu panel bersama Gateway. Hal ini mengadopsi standar Closed-Loop Network yang menolak intervensi langsung jaringan korporat eksternal untuk menghindari infiltrasi malware. Komponen dalam panel mencakup:

- Gateway IoT (DIN-Rail PSU): Perkiraan penarikan fasa jala-jala ≈ 3.00 Watt (memperhitungkan inefisiensi PSU pada ≈85%).

- Local Edge Server (Mini PC bertenaga USB-C 5V 3A): Mengakomodasi Time-Series Database (InfluxDB), MQTT Broker (Mosquitto), dan dasbor analitik Grafana. Perkiraan tarikan daya jala-jala ≈ 9.00 Watt.

- Wireless Access Point (Router 12V 1A): Menyediakan radiasi sinyal Wi-Fi tertutup (2.4/5GHz) untuk teknisi lapangan memonitor visualisasi data dari ponsel pintar mereka di area permesinan. Perkiraan tarikan daya jala-jala ≈ 9.50 Watt.

Kumulatif Daya Aktif (Real Power, P) panel: 3.0 + 9.0 + 9.5 = ≈ 21.50 Watt.

Dengan asumsi faktor daya kelistrikan (cos θ) sebesar 0.9 karena karakteristik distorsi harmonisa pada adaptor switching beban elektronika yang sangat umum, Arus AC Kumulatif pada fase 220 Volt dihitung dengan rumus: I_AC = P_Total / (V_AC × cos θ) I_AC = 21.50 Watt / (220 V × 0.9) I_AC = 21.50 / 198 = 0.108 Ampere.

Meskipun arus beban yang terakumulasi hanyalah 0.108 Ampere (jauh lebih inferior ketimbang penarikan beban kontaktor pada panel motor industri), standar hukum keteknikan dan PUIL (Persyaratan Umum Instalasi Listrik - SNI) memberlakukan syarat kekuatan fisis pengkabelan ketat. Penarikan kabel fase-netral-ground 220V dari fasilitas MCC wajib ditarik menggunakan konduktor tembaga stranded (serabut jamak) kelas NYYHY atau NYAF dengan penampang luasan minimum 3 x 1.5 mm², diproteksi oleh selubung konduktor tahan jilatan api (flame retardant). Kabel wajib dilindungi Miniature Circuit Breaker (MCB) 1 Fasa 2 Ampere berkurva trip C. Seluruh titik pangkal ujung kawat tembaga serabut wajib tidak diekspos telanjang; harus dibungkus dengan cable lug / selongsong ujung kabel (Ferrule skun pin) dan ditekan keras melalui metode crimping mekanis untuk disambungkan pada matriks terminal blok jenis Push-in (seperti Wago atau Phoenix Contact). Langkah ini mengeleminasi peningkatan resistansi kontak (dan percikan api busur elektrik) saat berhadapan dengan gelombang getaran mekanik fasilitas (10 Hz hingga 1 kHz pada amplitudo 4g) secara berkelanjutan.

BAB VI: PENGONDISIAN SINYAL, MODULASI, DAN AKURASI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Arsitektur berlapis Edge Computing menuntut keakuratan penerjemahan parameter fisis menjadi paket biner terkuantisasi. Pembacaan arus melalui Split-Core Current Transformer (CT) dan suhu (DS18B20 1-Wire, dengan penambahan resistor beban tarik/pull-up metal film presisi 4.7 kΩ toleransi 1% antara jalur Data dan VCC 3.3V) bersifat lugas. Namun, sinyal lemah memerlukan pra-pengkondisian di tingkat hardware.

6.1 Modulasi Telekomunikasi dan Isolasi Dielektrik

Pada tahapan gerbang Gateway dan modul Edge, pemindahan paket biner dikirim melalui modulasi frekuensi radio pita dasar ESP32. Sebagai rujukan pembanding rekayasa teoritis, konsep sistem komunikasi analog seperti Modulasi Amplitudo (AM) pada prinsipnya bekerja dengan memodulasi amplitudo gelombang pembawa (carrier wave) secara linier berdasarkan variasi sinyal pesan (message signal). Pemahaman analitik terkait fluktuasi medan pembawa ini mendasari keharusan fisik bahwa modul Wi-Fi ESP32 mutlak diisolasi di balik benteng sangkar Faraday (Faraday Cage) berlapis logam ber-grounding agar terhindar dari rambatan Electromagnetic Interference (EMI) yang dipancarkan koil stator mesin raksasa di sekitarnya.

6.2 Validasi Simulasi Komputasi (MATLAB & SIMULINK)

Keandalan program konversi C/C++ pada level mikrokontroler divalidasi terlebih dahulu dengan memodelkan matriks dinamika sinyal pada modulasi MATLAB & Simulink (sebuah standar praktik pada simulasi sistem kontrol analitik). Dalam membangun antarmuka pemodelan visual untuk memantau frekuensi harmonisa spektrum FFT, hierarki fungsi harus dikelola secara disiplin.

Pemanggilan parameter grid melalui fungsi sgrid (yang memproyeksikan kontur rasio redaman serta kurva frekuensi alami konstan) beserta fungsi kalibrasi penetapan batas sumbu ruang kerja axis secara manual harus dilakukan dalam urutan eksekusi logika kode yang tepat. Kegagalan insinyur dalam mematuhi hierarki ini secara teknis akan membangkitkan glitch malfungsi logika lingkungan render grafis MATLAB; sebuah kegagalan di mana kanvas matriks akan mereset skala (zoom level) secara tiba-tiba kembali ke konfigurasi parameter batas baku mula-mula. Anomali cacat visual semacam ini harus diberantas saat code review demi memuluskan insinyur saat melakukan observasi pelebaran varians amplitudo di domain waktu-frekuensi mesin.

BAB VII: PENATAAN MEKANIS DAN METODOLOGI INSTALASI (KAIDAH KOMERSIAL)

Melengkapi kerangka desain engineering elektronik ini, penempatan struktural (Mechanical Lay-out) dari simpul Sensor Node diarahkan untuk mematuhi rujukan standar perakitan komersial Condition Monitoring industri mutakhir, seperti pada portofolio implementasi Schaeffler OPTIME.

Konstruksi node sama sekali menghindari penempatan sensor dan "otak komputasi" ESP32 di lokasi yang dipisah menggunakan kabel julur (yang riskan bertindak sebagai antena peredam dan pelemah getaran). Solusinya diformulasikan ke dalam struktur bodi hibrida (All-in-one Enclosure): ESP32, papan PCB conformal-coated, peredam mikroskopis penangkal kejut (shock absorber sasis), baterai Li-SOCl2, serta akselerometer MEMS dilebur menyatu ke dalam satu wadah pelindung IP67 tunggal (misal dengan dimensi presisi sekepalan tangan 10x5x5 cm) dengan material cetak Polycarbonate (high impact & UV resistant) atau Aluminium Die-Cast murni. Segel gasket cincin pelindung O-Ring dan steker pelambat kabel metrik bersertifikasi IP68 menahan debu.

Instalasinya bersandar ketat pada aturan pemuatan gelombang getar struktur struktural mesin (structure-borne vibrations):

- Pemasangan Titik Tumpu Ulir (Rekomendasi Utama): Modul alas (base plate) yang terintegrasi di badan sensor node diikat menggunakan sebuah baut berulir dimensi (M6) langsung menuju bodi baja/besi tuang pada zona pusat muatan getar (load zone) orientasi radial rumah bantalan (bearing housing) mesin atau permukaan pelat stator.

- Rentang Torsi Pengencangan: Pengencangan baut M6 diwajibkan menggunakan kalibrasi alat kunci putar torsi maksimal 5 Nm. Daya ikat ini dirancang secara rekayasa: terlalu lemah melonggarkan kualitas transmisi spektrum osilasi; terlampau torsi kuat justru sanggup mencederai konstruksi kaku sirkuit kristal piezoelectric atau defleksi massa accelerometer itu sendiri. Putaran wajib dihentikan pada tapak leher base, bukan dipelintir dari bodi atasnya.

- Metode Penambalan Sela Lem (Opsi Pelat Dataran Lem): Apabila area bantalan tidak mengizinkan bor untuk tap baut, maka selembar pelat bundar (mounting plate profil lebar 32 mm) dibalur dengan lem rekat mekanis kelas modifikasi (gap-filling adhesives seperti LOCTITE AA 330 dan activator) menempel ke atas permukaan landasan halus mesin. Sensor lantas dijepit menyusul ke atas pelat ulir buatan tersebut, merekatkan diri merengkuh setiap gelombang vibrasi harmonisa mesin yang tidak wajar sebagai pertanda malfungsi yang akan dilaporkan secara prediktif (Predictive Maintenance) sebelum fasilitas mogok mendadak.

BAB VIII: KESIMPULAN REKAYASA

Rancangan sistem pemantauan kondisi mesin industri berbasis ESP32 dan teknologi MESH ini ditinjau sebagai inisiatif infrastruktur Feasible dan revolusioner. Desain sirkuit ini menggabungkan presisi mitigasi listrik (pemilihan superkapasitor pengalih transien RF dari batas daya tahan ESR baterai primer), kedisiplinan perancangan keandalan (safety factor catu daya AC/DC, manajemen thermal disspation ambien 60°C, pembumian Faraday cage, OP-Amp isolator optik presisi untuk akuisisi fisis on-node), serta penguasaan teknik Digital Signal Processing lokal (FFT, Root Mean Square, dan resolusi simulasi komputasional) dengan nilai OPEX/CAPEX (Operational/Capital Expenditure) yang fraksional ketimbang sistem eksklusif korporat sejenis. Sistem bersinergi total mereduksi fenomena Unplanned Downtime (kerusakan mendadak tak terjadwal) dengan mentranslasikan riwayat getar tak kasatmata dan anomali termal motor induksi menjadi deretan peringatan digital (Alert Notification System) proaktif bagi teknisi mekanik secara langsung dan terus-menerus.