DOKUMEN SPESIFIKASI KELISTRIKAN (ELECTRICAL SPECIFICATION)

Proyek: Perancangan Sistem Pemantauan Kondisi Motor Industri Berbasis Edge-Mesh-Cloud

Lokasi: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, PT. INL

Disusun Oleh: Bryan R. Ryanto Purba

1.0 Ruang Lingkup (Scope Of Work)

Spesifikasi kelistrikan ini mendefinisikan persyaratan desain, perakitan, pengkabelan, perlindungan lingkungan, dan prosedur pengujian untuk perangkat keras IoT pada sistem pemantauan kondisi motor induksi. Sistem ini terdiri dari dua subsistem utama:

- Sensor Node (Edge Client): Perangkat bertenaga baterai yang melakukan akuisisi data getaran, suhu, dan arus secara lokal.

- Supervisory Node (Gateway): Perangkat bertenaga jala-jala listrik (mains powered) yang berfungsi sebagai pengumpul dan perute data jaringan MESH menuju server.

Spesifikasi ini memastikan seluruh komponen mampu beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu di lingkungan refinery dan fractionation yang memiliki tingkat risiko kelembapan, debu, paparan termal, dan Interferensi Elektromagnetik (EMI) yang sangat tinggi.

2.0 Standar Dan Kode Referensi (Applicable Codes & Standards)

Seluruh perancangan kelistrikan, pemilihan material, dan instalasi harus mematuhi edisi terbaru dari standar internasional dan nasional berikut:

- IEC 60529: Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code) - Menentukan standar kedap debu dan air.

- IEC 61000-4-2 hingga 4-6: Electromagnetic Compatibility (EMC) - Pengujian kekebalan terhadap radiasi elektromagnetik industri dan transien tegangan.

- IEEE 802.11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications.

- NEMA 250: Enclosures for Electrical Equipment (1000 Volts Maximum).

- SNI (Standar Nasional Indonesia): PUIL (Persyaratan Umum Instalasi Listrik) edisi terbaru untuk penarikan kabel catu daya 220V AC pada Gateway.

3.0 Kondisi Lingkungan Operasional (Environmental Conditions)

Sistem kelistrikan harus dirancang untuk menahan fluktuasi dan kondisi ekstrem di area pengolahan kelapa sawit PT INL tanpa mengalami degradasi fungsional.

- Suhu Udara Sekitar (Ambient Temperature): Minimum -20°C hingga Maksimum +60°C.

- Suhu Permukaan Mesin (Contact Temperature): Komponen yang bersentuhan langsung dengan motor induksi (Sensor Node) harus tahan hingga suhu operasional +85°C.

- Kelembapan Relatif (Relative Humidity): 5% hingga 95% (kondisi non-condensing).

- Atmosfer Korosif: Udara di sekitar area utilitas dapat mengandung uap air tinggi dan residu asam lemak mikro. Papan Sirkuit Cetak (PCB) dilarang dibiarkan telanjang dan harus dienkapsulasi menggunakan pelapisan Conformal Coating atau Epoxy Potting Compound kelas elektronik.

- Vibrasi Mekanis: Perangkat harus tahan terhadap getaran kontinu dari motor induksi (10 Hz hingga 1 kHz, dengan amplitudo percepatan hingga 4g). Mikrokontroler wajib dipasang pada sasis yang memiliki peredam elastomer elastis (shock absorber).

4.0 Spesifikasi Sistem Tenaga (Power System Specification)

4.1 Subsistem Gateway (Root Node)

Gateway bertanggung jawab mempertahankan jalur telemetri secara berkelanjutan dan harus ditenagai dari sumber kelistrikan fasilitas.

- Tegangan Masukan Utama (Primary Input Voltage): 220V AC ± 10%, 1 Fasa, 50 Hz.

- Titik Pengambilan Daya (Tapping Point): Diambil dari sirkuit kontrol 220V pada Motor Control Center (MCC) terdekat, dilindungi dengan Miniature Circuit Breaker (MCB) 1 Fasa 2 Ampere berkarakteristik kurva C.

- Konverter Catu Daya (Power Supply Unit / PSU):

  - Tipe: Industrial DIN-Rail Mount AC to DC Switching Power Supply.

  - Tegangan Keluaran: 5.0V DC (Dapat disetel melalui potensiometer internal pada rentang 4.75V – 5.5V untuk kompensasi jatuh tegangan).

  - Kapasitas Arus: Minimum 3 Ampere (15 Watt) untuk memberikan headroom daya minimal 40% dari beban puncak.

  - Ripple & Noise: Maksimum 80 mVp-p.

  - Proteksi Integral: Perlindungan Hubung Singkat (Short Circuit Protection), Beban Lebih (Overload), dan Tegangan Lebih (Over Voltage).

- Regulasi Menengah (On-Board Regulation): Tegangan 5V DC dari PSU tidak boleh dihubungkan langsung ke chip prosesor. Tegangan wajib disalurkan melalui pin masukan 5V/VIN pada modul ESP32 Development Board, yang akan diturunkan melalui regulator LDO (Low-Dropout) internal seri AMS1117-3.3 (atau setara) menjadi 3.3V DC yang bersih guna mencegah brownout reset saat lonjakan transmisi Wi-Fi.

4.2 Subsistem Sensor Node (Edge Client)

- Arsitektur Daya: Bekerja 100% otonom (nirkabel) tanpa koneksi ke jala-jala listrik, mengandalkan siklus kerja Deep-Sleep mikrokontroler.

- Spesifikasi Sel Baterai: Baterai Primer (Tidak dapat diisi ulang) dengan senyawa kimia Lithium Thionyl Chloride (Li-SOCl2).

  - Tegangan Nominal: 3.6V DC per sel.

  - Kapasitas: 2600 mAh (Ukuran AA / Saft LS14500).

  - Tingkat Pembuangan Diri (Self-Discharge Rate): Kurang dari 1% per tahun pada suhu ruang.

  - Suhu Operasional Baterai: Minimum rentang -55°C hingga +85°C. Penggunaan sel Li-Ion (seperti 18650) dilarang keras karena risiko thermal runaway (ledakan) pada suhu permukaan motor yang tinggi.

- Regulasi Daya Eksternal: Tegangan 3.6V dari baterai Li-SOCl2 diwajibkan diturunkan dan distabilkan menggunakan IC Low-Dropout (LDO) tipe ultra-low power UMW HT7833-A (Kapasitas 450mA, Iq 2 µA). Sirkuit LDO ini diapit oleh dua kapasitor keramik (MLCC) bernilai 10µF di sisi Input dan Output.

- Kapasitor Penyangga: Mengingat baterai Li-SOCl2 memiliki arus kontinu yang relatif rendah, sirkuit suplai daya pada klien harus dilengkapi dengan Supercapacitor (EDLC) atau Hybrid Layer Capacitor (HLC) 1F untuk meredam lonjakan arus mendadak (transient peak current) saat modul ESP32 membangunkan radio pemancar dari mode tidur ke mode pengiriman data. Kapasistor ini dipasang paralel pada jalur keluaran (Output) 3.3V dari LDO untuk meredam lonjakan transient peak current Wi-Fi.

4.3 Subsistem Standalone Edge Server

- Mini PC (Server) membutuhkan catu daya 5V DC / 3A (15 Watt) via USB-C

- Wireless Router membutuhkan catu daya 12V DC (menggunakan adaptor bawaan yang dicolokkan ke stopkontak panel kontrol 220V AC)

- Total alokasi daya cadangan pada panel kontrol harus memperhitungkan beban tambahan 25 Watt untuk sistem server lokal ini.

5.0 Spesifikasi Perangkat Keras Dan Pengondisian Sinyal (Hardware & Signal Conditioning)

5.1 Unit Komputasi (Mikrokontroler)

- Modul Pemroses Utama: ESP32-WROOM-32D dengan arsitektur Tensilica Xtensa LX6.

- SRAM Dasar: 520 KB, dialokasikan untuk penanganan komputasi matriks algoritma Fast Fourier Transform (FFT).

- Protokol Telemetri: Mendukung Wi-Fi 802.11 b/g/n untuk komunikasi MESH. Sebagai landasan pemahaman rekayasa modulasi, meskipun protokol RF modern menggunakan skema digital lanjutan seperti OFDM, perancangan dasar sistem komunikasi analog seperti Modulasi Amplitudo (AM) tetap relevan sebagai referensi teoritis; sistem AM bekerja dengan memodulasi amplitudo gelombang pembawa (carrier wave) secara linier berdasarkan variasi sinyal pesan (message signal). Pada ESP32, seluruh modulasi RF telah dienkapsulasi dalam perangkat keras pita dasar (baseband).

- Resolusi Konversi Analog: Modul harus memiliki pin Analog to Digital Converter (ADC) dengan resolusi perangkat keras minimal 12-bit untuk menjaga presisi kuantisasi sinyal sensor.

5.2 Spesifikasi Sensor (Transducer Input)

- Sensor Getaran Mekanis:

  - Tipe: Akselerometer MEMS (Micro-Electromechanical Systems) 3-Sumbu (Sumbu X, Y, Z).

  - Antarmuka Sinyal: Wajib menggunakan bus SPI (Serial Peripheral Interface) untuk memastikan kecepatan transfer data ribuan cuplikan per detik tanpa hambatan (bottleneck). Penggunaan bus I2C ditolak untuk sensor getaran.

- Sensor Profil Termal:

  - Tipe: Sensor Termal Inframerah MLX90614ESF-BCC.

  - Antarmuka Sinyal: Menggunakan protokol komunikasi I2C.

6.0 Spesifikasi Pengkabelan, Terminasi, Dan Mekanikal (Wiring, Termination, & Mechanical)

6.1 Pemilihan Kabel (Cable Selection)

- Kabel Catu Daya Gateway (220VAC): Kabel tembaga stranded (serabut) NYYHY atau NYAF dengan penampang minimum 3 x 1.5 mm², selubung PVC tahan rambat api (flame retardant).

- Kabel Sinyal Sensor Analog/Digital (Tegangan Rendah): Koneksinya via jalur tembaga sirkuit (PCB Trace).

- Jalur telemetri dari Gateway menuju Local Edge Server diwajibkan menggunakan kabel Unshielded Twisted Pair (UTP) atau Shielded Twisted Pair (STP) Kategori 6 (Cat6) dengan konektor RJ45. Kabel ini memastikan throughput tinggi dan mengeliminasi resiko putus sinyal yang kerap terjadi jika menggunakan Wi-Fi sebagai tulang punggung transmisi. Kabel LAN dilindungi dalam pipa conduit PVC High-Impact.

6.2 Standar Enclosure dan Pelindung Mekanis

- Material Enclosure: Polycarbonate tahan benturan (high impact) tahan UV atau Aluminium Die-Cast. Tidak diperkenankan menggunakan kotak plastik ABS murah yang dapat getas akibat paparan cuaca dan panas mesin.

- Klasifikasi NEMA/IP: Seluruh kotak persimpangan (junction box) dan enclosure utama harus bersertifikasi IP65, IP66, atau IP67. Gasket penyekat dari material Polyurethane (PU) atau silikon harus terpasang permanen pada bibir pintu enclosure.

- Cable Gland: Seluruh lubang entri/keluar kabel pada enclosure wajib menggunakan Cable Gland metrik (misal: M12, M16, PG7, PG9) berbahan poliamida atau kuningan berlapis nikel yang dilengkapi cincin karet (O-ring) berperingkat IP68. Lubang yang tidak terpakai wajib ditutup dengan blind plug.

- Proteksi Interferensi Elektromagnetik (EMI): Di dalam kotak polikarbonat, mikrokontroler dan antena modul Wi-Fi ESP32 wajib dilingkupi dengan Sangkar Faraday (Faraday Cage) berukuran miniatur yang terbuat dari jaring konduktif atau pelat logam ringan. Pelindung ini di-grounding untuk membelokkan radiasi medan magnet berfrekuensi tinggi (EMI) dari inverter mesin (Variable Frequency Drive) agar tidak menimpa saluran modulasi pita dasar (baseband) mikrokontroler.

6.3 Terminasi Sambungan Listrik

- Terminal Blok: Menggunakan terminal blok jenis Push-in (tanpa sekrup) kelas industri (seperti Phoenix Contact atau Wago) atau terminal sekrup yang dilengkapi dengan pelat penekan kawat agar kawat tembaga serabut tidak terputus akibat tekanan baut.

- Crimping Kawat: Ujung kawat tembaga serabut yang akan masuk ke terminal blok harus dipasangi selongsong ujung kabel (Ferrule atau skun pin) dan di-crimp menggunakan tang hidrolik atau mekanis standar, untuk memastikan resistansi kontak listrik seminimal mungkin dan ketahanan terhadap getaran mekanis.

7.0 Perangkat Lunak, Simulasi, Dan Pengujian (Software, Simulation, & Commissioning)

7.1 Pemodelan Visualisasi Pra-Perakitan

Sebelum prototipe perangkat keras diimplementasikan ke lapangan, seluruh asumsi desain rangkaian elektronik, dinamika mekanis motor, serta algoritma Pengolahan Sinyal Digital harus diuji dan disimulasikan menggunakan perangkat lunak komputasi teknik (MATLAB dan Simulink).

- Persyaratan Skrip Visualisasi Sinyal: Dalam membangun antarmuka pemodelan visual untuk memantau simulasi sinyal listrik dan frekuensi harmonisa pada MATLAB, struktur penulisan sintaksis grafik harus dikontrol secara presisi. Terdapat keharusan teknis untuk meletakkan pemanggilan fungsi sgrid (yang memunculkan garis bantu parameter rasio redaman dan frekuensi alami) beserta dengan fungsi penetapan batas sumbu axis secara manual dalam urutan eksekusi logika yang tepat.

- Pencegahan Anomali Render: Apabila hierarki pemanggilan fungsi tersebut keliru, lingkungan render grafis MATLAB akan mengalami malfungsi logika yang mereset tingkat perbesaran grafik (zoom level) secara paksa kembali ke parameter baku (default). Hal ini akan menggagalkan upaya insinyur untuk mengobservasi pergeseran amplitudo frekuensi mikro pada sinyal yang berjejal. Oleh sebab itu, tinjauan ulang skrip (code review) secara ketat wajib dilakukan untuk memvalidasi hirarki parameter grafik ini.

7.2 Prosedur Inspeksi dan Pengujian (Inspection and Testing Procedures)

Serangkaian pengujian wajib dilakukan sebelum sistem diserahterimakan untuk operasional pabrik.

- Factory Acceptance Test (FAT):

  - Pengujian kontinuitas kelistrikan (Continuity Check) pada seluruh jalur PCB menggunakan multimeter sebelum baterai atau tegangan 5V disuntikkan.

  - Dielectric Withstand Test (Megger Test) pada jalur isolasi optocoupler minimal dengan tegangan injeksi 500V DC.

  - Validasi Loop Test untuk mengonfirmasi bahwa rentang masukan analog fisik (getaran) dikonversi secara presisi menjadi nilai array digital di level mikrokontroler.

- Site Acceptance Test (SAT):

  - Inspeksi instalasi mekanikal (kekencangan baut pemasangan sensor di bodi motor) dan integritas kedap air cable gland.

  - Uji Kekuatan Jaringan (Mesh Signal Strength Validation) untuk memverifikasi nilai RSSI antar Node dan memastikan rute pemulihan mandiri (Self-Healing Routing) berfungsi normal saat satu node dimatikan secara paksa di area fasilitas produksi.